ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ VRF ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ |
| 1 | Οι προτεινόμενες μονάδες ανταποκρίνονται ως προς τα είδη και την τυποποιημένη κατηγοριοποίηση αποδόσεων του Πίνακα Α των Τεχνικών Προδιαγραφών, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Εσωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Split Units | ΝΑΙ |  |
| 2 | Οι προτεινόμενες μονάδες διαθέτουν τα βασικά Χαρακτηριστικά που περιγράφονται για κάθε τύπο στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Ε1 έως και Ε5), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Εσωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Split Units | ΝΑΙ |  |
|  |  | Τοπικά Χειριστήρια VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Κεντρικά Χειριστήρια VRF | ΝΑΙ |  |
| 3 | Ειδικότερα οι προτεινόμενες μονάδες VRF επιτυγχάνουν τα ζητούμενα όρια όσον αφορά τα Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη/ύψη δικτύων, τα θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας, το Μέγιστο μήκος δικτύων επικοινωνίας & χειρισμού όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Ε1 έως και Ε5), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Εσωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Κεντρικά Χειριστήρια VRF | ΝΑΙ |  |
| 4 | Οι μονάδες διαθέτουν τουλάχιστον τους ελάχιστους συντελεστές απόδοσης SEER/SCOP κατά ERP-Ecodesign όπως αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Ε), σελ. 10 | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Split Units | ΝΑΙ |  |
| 5 | Ο παραγόμενος θόρυβος των μονάδων είναι τουλάχιστον ίσος ή χαμηλότερος από τις τιμές κατά ERP-Ecodesign όπως αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Ε), σελ. 10 | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Split Units | ΝΑΙ |  |
| 6 | Έχουν υποβληθεί οι Τεχνικές Οδηγίες του εργοστασίου (Data Books & Installation Manuals) για όλες τις μονάδες VRF και το σύστημα επικοινωνίας και χειρισμού (καλωδιώσεις επικοινωνίας, τοπικά και κεντρικά χειριστήρια) | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Εσωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Σύστημα επικοινωνίας και χειριστήρια VRF | ΝΑΙ |  |
| 7 | Οι εξωτερικές μονάδες VRF είναι τύπου Μονού Ανεμιστήρα κατακόρυφης κατάθλιψης (Up Flow) και οι διαστάσεις της βάσης τους (μήκος*πλάτος) είναι μικρότερες ή ίσες με αυτές των υφιστάμενων εξωωτερικών μονάδων, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
| 8 | Οι εξωτερικές μονάδες VRF διαθέτουν εργοστασιακή αντιδιαβρωτική προστασία κατά της μόλυνσης σε αστικά περιβάλλοντα, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book ή άλλου επίσημου εγγράφου | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
| 9 | Οι εξωτερικές μονάδες VRF διαθέτουν σύστημα αυτόματης πλήρωσης με την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού μέσου ή σύστημα ελέγχου και επιβεβαίωσης της ποσότητας σε περίπτωση που η πλήρωση δεν γίνει αυτόματα, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
| 10 | Οι εξωτερικές μονάδες VRF διαθέτουν λειτουργία «συνεχούς θέρμανσης» (constant/continuous heating operation) η οποία επιτυγχάνεται με την κατάλληλη σχεδίαση του εναλλάκτη θερμότητας σε δύο (2) μέρη ώστε η απόψυξη να εκτελείται τμηματικά, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
| 11 | Οι εξωτερικές μονάδες VRF διαθέτουν λειτουργία «συνεχούς θέρμανσης» (constant/continuous heating operation) η οποία επιτυγχάνεται με την κατάλληλη σχεδίαση του εναλλάκτη θερμότητας σε δύο (2) μέρη ώστε η απόψυξη να εκτελείται τμηματικά, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
| 12 | Το προτεινόμενο σύτημα VRF διαθέτει λειτουργία "auto restart" που επαναφέρει αυτόματα τις εσωτερικές μονάδες στις προγενέστερες ρυθμίσεις και κατάσταση λειτουργίας μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Εξωτερικές και Εσωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
| 13 | Το προτεινόμενο σύτημα VRF είναι συμβατό με τον έλεγχο λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (α) μέσω ηλεκτρονικής κλειδαριάς δωματίου με κάρτα, όπου προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της αντίστοιχης μόνο εσωτερικής μονάδας κατά την αποχώρηση του χρήστη και (β) μέσω επαφών ελέγχου της κατάστασης των ανοιγμάτων του δωματίου, όπου προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της αντίστοιχης μόνο εσωτερικής μονάδας όταν ανιχνευθεί ανοικτό παράθυρο ή πόρτα (τμήμα Γ.3 και Ε), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book ή άλλου επίσημου εγγράφου | Εξωτερικές και Εσωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |

| 14 | Οι εσωτερικές μονάδες VRF έχουν διαστάσεις (μήκος*ύψος) που δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες οριζόμενες στο τμήμα Ε2, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Εσωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Από τα προσκομιζόμενα Data Book ή/και Installation Manual των μονάδων VRF προκύπτουν σαφώς οι ονομαστικές διατομές των ψυκτικών σωληνώσεων ανάλογα με την κατηγορία της εξωτερικής μονάδας, τη χωρητικότητα κάθε κλάδου του δικτύου και την κατηγορία των εσωτερικών μονάδων | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
| 16 | Από τα προσκομιζόμενα Data Book ή/και Installation Manual των μονάδων VRF προκύπτει σαφώς ο ορθός τρόπος τοποθέτησης και προσανατολισμού των ειδικών εργοστασιακών εξαρτημάτων (headers & joints) | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
| 17 | Τα προτεινόμενα Τοπικά Χειριστήρια VRF είναι ενσύρματα, προσεγγιστικών διαστάσεων 12cm*12cm και διαθέτουν οθόνη με λευκό φωτισμό φόντου και ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book | Τοπικά Χειριστήρια VRF | ΝΑΙ |  |
| 18 | Η προτεινόμενη διάταξη Κεντρικού Χειρισμού ανταποκρίνεται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τμήμα Ε4 και Ζ4 καθώς και στην ομαδοποίηση του Πίνακα 4, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book ή άλλου επίσημου εγράφου | Κεντρικά Χειριστήρια VRF | ΝΑΙ |  |
| 19 | Τα προτεινόμενα Κεντρικά Χειριστήρια μπορούν να ελέγχουν τουλάχιστον 50 εσωτερικές μονάδες έκαστο και συνοδεύονται από Λογισμικό ανοικτού πρωτοκόλλου BACNET | Κεντρικά Χειριστήρια VRF | ΝΑΙ |  |
| 20 | Φύλλα Συμμόρφωσης / Μετρήσεων κατά ERP - ecodesign (EU- 2016/2281) | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Split Units | ΝΑΙ |  |
| 21 | CE- Declaration of Conformity για όλες τις μονάδες | Εξωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Εσωτερικές Μονάδες VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Split Units | ΝΑΙ |  |
|  |  | Τοπικά Χειριστήρια VRF | ΝΑΙ |  |
|  |  | Κεντρικά Χειριστήρια VRF | ΝΑΙ |  |
| 22 | Πιστοποίηση υποψηφίου Αναδόχου κατά ISO 9001/2015 |  | ΝΑΙ |  |
| 23 | Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 9001/2015 |  | ΝΑΙ |  |
| 24 | Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 14001/2015 |  | ΝΑΙ |  |
| 25 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα μέρη των μονάδων και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη |  | ΝΑΙ |  |
| 26 | Χρόνος εγγύησης δωρεάν συντήρησης τουλάχιστον ένα (1) έτος. |  | ΝΑΙ |  |